VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Capitolato Speciale d'Appalto — Servizio manutenzione IP e impianti semaforici — Comune di Bra

Rif. normativi: CEI 64-8 | UNI EN 12368:2006 | CEI 34-45 | D.Lgs. 285/1992 artt. 41–42 | CAM 2018

| Codice quadro | Ubicazione / via | N° verbale | Data verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| PC _________________ |  | VIP-BRA- ___ / ____ | / / |

| Verificatore – nome e cognome | Qualifica CEI 11-27 | Ora inizio | Ora fine |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ PES ☐ PAV |  |  |

| Strumento di misura (marca / modello) | N° matricola | Taratura valida fino a | N° punti luce quadro (N) | Tipo di verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / / | N = ______ | ☐ Annuale programmata ☐ Straordinaria ☐ Post-intervento |

A QUADRO ELETTRICO BT – controllo a vista e funzionale

| Voce di controllo | OK | KO/NA | Note / valore misurato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrità involucro, verniciature e chiusura a chiave | ☐ | ☐ |  |  |
| Stato cavi e morsettiere – serraggio connessioni | ☐ | ☐ |  |  |
| Assenza surriscaldamenti, annerimenti, odori anomali | ☐ | ☐ |  |  |
| Targhettature e identificazione circuiti leggibili | ☐ | ☐ |  |  |
| Funzionalità fusibili / interruttori magnetotermici | ☐ | ☐ |  |  |
| Test differenziali con pulsante (tutti i circuiti) → t scatto: ______ ms | ☐ | ☐ |  |  |
| Taratura crepuscolare / orologio astronomico – pulizia cellula | ☐ | ☐ |  |  |
| Stato sbarra PE e continuità collegamenti di terra | ☐ | ☐ |  |  |
| SIM telecontrollo: segnale attivo e dato ricevuto | ☐ | ☐ |  |  |
| Lettura contatore energia → _________________ kWh | ☐ | ☐ |  |  |

B MISURA DI ISOLAMENTO – metodo F→PE / N→PE (CEI 64-8 art. 612.3)

Metodo adottato per impianti IP-TT con apparecchi LED Classe II connessi (non scollegabili): - Tensione di prova: 500 V DC tra Fase→PE e tra Neutro→PE. - Con apparecchi Classe II (doppio isolamento, nessun collegamento PE al corpo lampada) il driver non è inserito nel circuito di misura DC: la tensione cade sull'isolamento del cavo. - I condensatori Y del driver (filtro EMC) bloccano la DC in regime stazionario. Leggere dopo 60 s di stabilizzazione. - Se vi è dubbio su contatto meccanico chassis-palo, ridurre a 250 V DC (art. 612.3 – apparecchi sensibili). - Punto di riferimento PE: morsetto PE al quadro, oppure picchetto di terra provvisorio collegato al PE del quadro. - Aprire interruttore generale onnipolare.

| Linea / Uscita | N. punti luce | F1-PE (MΩ) | F2-PE (MΩ) | F3-PE (MΩ) | N-PE (MΩ) | Classe A-D | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linea 1 – Usc. A |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea 2 – Usc. B |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea 3 – Usc. C |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea 4 – Usc. D |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea 5 – ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| Linea 6 – ______ |  |  |  |  |  |  |  |

Classificazione A–D  –  doppio criterio di valutazione:

| Cls. | R norm = R mis × N (MΩ·pt) ← criterio principale | R mis min assoluto (MΩ) ← criterio anti-scatto Δ | Valutazione | Azione richiesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≥ 1,0 MΩ·pt | ≥ 0,023 MΩ | Conforme CEI 64-8. Isolamento integro. | Nessuna. Monitoraggio annuale programmato. |
| B | 0,3 – 1,0 MΩ·pt | ≥ 0,023 MΩ | Degrado iniziale o dispersioni diffuse. Impianto ancora idoneo. | Monitoraggio ravvicinato (< 6 mesi). Segnalare al DEC. Verificare RT e Vc. |
| C | 0,1 – 0,3 MΩ·pt | ≥ 0,023 MΩ | Critico. Verifica Vc obbligatoria. Rischio scatto intempestivo differenziale. | Intervento straordinario programmato entro 30 gg. Segnalazione immediata al DEC. |
| D | < 0,1 MΩ·pt OPPURE R mis < 0,023 MΩ | < 0,023 MΩ ⚠ | PERICOLOSO. Guasto a terra grave. Differenziale rischia mancato intervento. | Messa fuori servizio IMMEDIATA. Pronto Intervento. Segnalazione urgente DEC/RUP entro 24h. |

Criterio principale Rnorm = Rmis × N ≥ 1 MΩ·pt: derivato da CEI 64-8 art. 612.3 (soglia 1 MΩ per impianto nuovo) applicato alla realtà distribuita: N punti in parallelo abbassano proporzionalmente il valore misurato al quadro. Criterio anti-scatto (assoluto, indipendente da N): Rmis ≥ 230V / (IΔn/3) = 230 / 0,01 A = 0,023 MΩ. Sotto questa soglia la corrente di dispersione totale supera 10 mA rischio scatto intempestivo del differenziale da 30 mA.

C IMPIANTO DI TERRA e DIFFERENZIALI – sicurezza sistema TT

C.1  Misura resistenza di terra RT

| Punto di misura | RT mis. (Ω) | RT prec. (Ω) | Vc = id × RT (V) | Esito Vc ≤ 50 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispersore quadro |  |  |  | ☐ OK ≤ 50 V ☐ KO > 50 V |

Sistema TT – criterio (CEI EN 50110-1): RT ≤ 50 / Idn = 50 / 0,03 = 1.666 Ω per differenziale 30 mA. Se RT > 1.666 Ω l'impianto non è sicuro indipendentemente dall'isolamento: intervenire sull'impianto di terra.

C.2  Test funzionale differenziali  (tester calibrato)

| Differenziale / linea | Idn (mA) | t @ 1×Idn (ms) | t @ 2×Idn (ms) | Esito | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diff. generale |  |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Linea 1 |  |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Linea 2 |  |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Linea 3 |  |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |
| Linea 4 |  |  |  | ☐ OK ☐ KO |  |

D IMPIANTO IN CAMPO – corpi illuminanti · sostegni · pozzetti (a campione)

| Voce di controllo | OK | KO | N° anomalie / note |
| --- | --- | --- | --- |
| Apparecchi: integrità ottica, involucro, fissaggio su braccio | ☐ | ☐ |  |
| Punti luce spenti o con anomalia → n°: _______ | ☐ | ☐ |  |
| Orientamento corretto rispetto all'asse stradale | ☐ | ☐ |  |
| Verifica Classe II: assenza collegamento PE su corpo lampada (campione) | ☐ | ☐ |  |
| Temperatura di colore ≤ 3000 K in zone protette (L.R. 3/2018) | ☐ | ☐ |  |
| Funzionamento riduzione flusso notturno (dimming) | ☐ | ☐ |  |
| Assenza abbagliamento molesto su strade e abitazioni | ☐ | ☐ |  |
| Pali: assenza corrosione, fessure, deformazioni – verticalità (≤ 3°) | ☐ | ☐ |  |
| Stabilità fondazioni e blocchi di ancoraggio | ☐ | ☐ |  |
| Integrità portella di chiusura palo | ☐ | ☐ |  |
| Sospensioni: integrità funi, morsetti, ganci (se presenti) | ☐ | ☐ |  |
| Pozzetti: posizione, chiusino integro, assenza rotture | ☐ | ☐ |  |

E ANOMALIE RILEVATE e ESITO VERIFICA

| N° | Elemento | Descrizione anomalia | Cls. | Azione / scadenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

ESITO COMPLESSIVO DELLA VERIFICA: ☐ POSITIVO – Nessuna anomalia classe C o D. Impianto idoneo al servizio. ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONI – Anomalie classe B. Interventi programmati (vedi tabella anomalie). ☐ NEGATIVO – Anomalie classe C o D presenti. Interventi urgenti attivati. Note del verificatore:

NOTA SULLA RESPONSABILITÀ: La presente verifica è stata condotta con metodologie di ispezione visiva e strumentale standard. Restano esclusi dalla responsabilità dell'Impresa i vizi occulti (corrosioni interne, degrado isolamento interrato non rilevabile strumentalmente, ecc.) come previsto dal Verbale di Consegna e dall'Art. 7.4 del Capitolato, salvo prova di negligenza specifica.

F  —  FIRME E CONVALIDA

| Tecnico verificatore (PES/PAV) — Nome e Cognome / Matricola | Firma |
| --- | --- |
| DEC — Presa visione e convalida | Firma |

Documento predisposto da Studio Elettrotecnico Torelli ss — Cuneo  |  www.torellistudio.com  |  info@torellistudio.com

Il presente modulo deve essere conservato dall'Appaltatore e trasmesso in copia al DEC entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica.